GWTEST CONFIGURATOR – MANUALE DI UTILIZZO

Rev. 03

Per configurare l’impianto, avviare C:\Gewiss\GwTest\Configurator.exe. Il primo avvio del programma dovrà essere effettuato con requisiti di amministratore. Attendere alcuni secondi affinché il software configuri la struttura del Database (apparirà temporaneamente una schermata di MS-DOS).

Quando comparirà la finestra sottostante, selezionare il linguaggio di installazione e [Crea una nuova configurazione].

Per modificare una configurazione precedente procedere selezionando il comando [Apri configurazione da file].

Per utilizzare la configurazione più aggiornata (da utilizzare ad esempio quando si hanno più PC collegati e il database è in comune) selezionare il comando [Apri configurazione dal database]

Selezionare Restart e/o Lampade d’Emergenza a seconda della tipologia del proprio impianto:

Configurare il numero di linee esterne del Sistema (ogni convertitore modbus/Ethernet utilizzato è da considerare come una linea esterna, ad esmpio due convertitori corrispondono a due linee esterne)

Esempio per numero di linee = 1

Selezionare la corretta porta di comunicazione del PC.

Esempio per numero di linee > 1

Selezionare le corrette porte di comunicazione del PC.

Per ogni linea è possibile connettere al massimo numero 99 dispositivi Restart e 250 Nemodin.

Il numero massimo di linee per PC è di 16 linee (porte COM da 1 a 16).

Selezionare la [Password] che sarà richiesta in caso di:

- modifica della configurazione del programma

- operazioni che portano alla cancellazione di dati

Nel caso di lampade d’emergenza, selezionare il tipo di impianto tra:

- “Ospedale di Bergamo” nel caso dell’impianto in oggetto

- “Standard” in tutti gli altri casi

Il programma discrimina tre differenti tipologie di utilizzatore:

- Amministratore: ogni comando disponibile per il dispositivo installato è permesso

- Power User: solo alcuni comandi disponibili per il dispositivo installato sono permessi

- User: non è permesso nessun comando (solo visualizzazione)

Selezionare i comandi permessi al Power User.

Inserire l’URL per l’invio delle email di allerta. Nel caso non si disponga di uno spazio proprio, è possibile utilizzare l’indirizzo di default e le email partiranno dal server di Gewiss.

GWTEST permette di gestire anche le planimetrie su cui è distribuito l’impianto. Per non utilizzare nessuna planimetria nel progetto inserire il numero 0.

Per utilizzare le planimetrie nel progetto selezionare il numero di planimetrie da utilizzare e caricarle nel programma.

Inserire I dispositivi individualmente tramite il comando [Aggiungi Elemento Modbus] e completare le informazioni.

Per riconoscere automaticamente I dispositivi connessi alla rete BUS selezionare il comando [Cerca Dispositivi Modbus]. Per ogni Restart inserito automaticamente è possibile assegnare il relativo codice Gewiss cliccando sulla linea corrispondente.

Nel caso di inserimento di Nemodin, verrà visualizzata la finestra per l’acquisizione delle lampade contenute nei singoli Nemodin. Anche in questo caso è possibile inserire manualmente le lampade o riconoscere automaticamente quelle già configurate nel Nemodin.

E’ possibile organizzare i dispositivi ad albero raggruppandoli in relazione a:

- Sito di installazione

- Piano

- Quadro

- Posizione di installazione nello schema dell’impianto  (monte, valle, in parallelo)

Creare la struttura dei luoghi di installazione/quadri e trascinare all’interno i dispositivi.

Nel caso sia prevista la planimetria dell’impianto, posizionare i dispositivi sulla piantina e cliccare su

Procedere alla successiva planimetria cliccando sul tasto [Planimetria successiva]

Cod. 7.43.1.354.5

ULTIMA REVISIONE 11/2016