GWTEST KONFIGURATOR – BEDIENUNGSANLEITUNG

Rev. 03

Für die Konfiguration des Systems das Programm C:\Gewiss\GwTest\Configurator.exe ausführen. Beim ersten Start des Programms werden Administrator-Rechte benötigt. Einige Sekunden warten, solange das Programm die Datenbank strukturiert (temporär erscheint ein MS-DOS Fenster). Wenn das unten abgebildete Fenster erscheint, kann die Sprache ausgewählt werden und mit [Neue Konfiguration erstellen] eine neue Konfiguration erstellt werden.

Je nach Anlage Restart und/oder Notleuchten auswählen.

Anzahl externer Linien einstellen (jeder Modbus/Ethernet Konverter bildet eine externe Linie, z.B. zwei Konverter entsprechen zwei Linien).

Beispiel für Anzahl Linien = 1

Kommunikationsport des PCs einstellen.

Beispiel für Anzahl Linien >1

Kommunikationsport des PCs einstellen.

Es können maximal 99 Geräte und/oder 250 Nemodins je Linie eingefügt werden. Insgesamt können 16 Linien mit einem PC verbunden werden, entsprechend den COM-Ports von 1 bis 16.

Passwort eingeben, das erforderlich ist für:

- Änderung der Softwarekonfiguration

- Handlungen die zu Datenverlust führen können

Im Fall von Notleuchten, den entsprechenden Installationstyp wählen:

- “Bergamo Hospital”, wenn es der Fall ist

- „Standard“ in allen anderen Fällen

Die Benutzer werden in drei Kategorien unterteilt:

- Administrator: Alle Aktionen an den Geräten sind erlaubt

- Hauptbenutzer: Nur ausgewählte Aktionen an den Geräten sind erlaubt

- Benutzer: Keine Aktionen an den Geräten sind erlaubt

Die erlaubten Aktionen für den Hauptbenutzer auswählen

Die URL für das Senden der Alarm-E-Mails eingeben. Wenn nicht vorhanden, kann die vorgegebene URL verwendet werden, die Mails werden dann vom Gewiss-Server versendet.

In der Software GWTEST können Pläne hinterlegt werden. Wenn keine Pläne verwendet werden sollen, „Null“ auswählen.

Wenn Geräte in einen oder mehrere Pläne eingefügt werden sollen, hier die Anzahl der Pläne auswählen.

Durch [Modbus Gerät hinzufügen] können Geräte manuell in das System eingefügt und eine Beschreibung hinterlegt werden.

GW TEST kann auch automatisch nach angeschlossenen Geräten suchen. Für jedes automatisch erkannte Gerät muss eine Artikelnummer (Code) ausgewählt werden.

Im Fall von Nemodins, können im unten gezeigten Fenster die Lampen jedes Nemodin hinzugefügt werden. Die Lampen können entweder manuell hinzugefügt oder die bereits in Nemodin konfigurierten automatisch erkannt werden.

Für die Verwaltung des BUS-Systems ermöglicht GWTEST die Konfiguration eines Navigationsbaumes:

- Ort der Installation

- Etage der Installation

- Verteilung in der das Gerät montiert ist

Die Struktur erstellen und anschließend die Verteiler und Geräte durch „Ziehen und Loslassen“ plazieren.

Falls Pläne hinterlegt wurden, können hier die Geräte platziert werden.
Mit [WEITER] fortfahren.

Cod. 7.43.1.354.5

ULTIMA REVISIONE 01/2015