GW TEST – HANDBUCH FÜR DIE ÜBERWACHUNGSSOFTWARE

Rev. 03

HAUPTMENÜ

Das Hauptmenu ist in drei Abschnitte unterteilt:

1)	Verwalten der Tests

2)	Verwalten der Anlagen

3)	Alarme

1

2

3

Weitere Funktionen:

4)	Laden der Programm-Datenbank (Liste der Ereignisse, Bedienerliste, E-Mailadressen)

5)	Speichern der Programm-Datenbank (Liste der Ereignisse, Bedienerliste, E-Mailadressen)

6)	Verwaltung der Programmeinstellungen

7)	Liste der Ereignisse

8)	Benutzerhandbuch des Programms

- VERWALTUNG DER TESTS

1A) TEST DER GERÄTE

Mit dieser Funktion kann der automatische Test aller RCCBs im Bus-System ausgeführt werden (nur Geräte mit der AUTOTEST-Funktion).

Es können nur Geräte mit der AUTOTEST-Funktion geprüft werden.

Das Programm zeigt das Testergebnis für jedes Gerät an:

Test des RCCB ist OK.

Test des RCCB ist nicht OK. Techniker für die Lösung des Problems kontaktieren.

Keine Antwort vom Gerät (das Gerät ist ist vom Bus getrennt oder ohne Spannungsversorgung).

Falls keine Symbole angezeigt werden, verfügt das angeschlossene Gerät nicht über die AUTOTEST-Funktion.

Am Ende der Tests wird das Gesamtergebnis aller angeschlossenen Geräte angezeigt

und eine Excel-Tabelle mit den Ergebnissen erstellt.

1B) FUNKTIONS-TEST

Für den Fall das Nemodin in der Anlage enthalten sind, kann der Funktionstest der Lampen ausgeführt werden, oder beim Klicken auf „Nein“ im unten gezeigten Fenster die Ergebnisse des letzten Funktionstests angezeigt werden. Der Funktionstest kann bi zu 6 Minuten dauern.

1C) BATTERIE TEST

Für den Fall das Nemodin in der Anlage enthalten sind, kann der Batterietest der Lampen ausgeführt werden, oder beim Klicken auf „Nein“ im unten gezeigten Fenster die Ergebnisse des letzten Batterietests angezeigt werden. Der Batterietest kann bis zu 6 Stunden dauern.

1D) TESTARCHIV

Öffnet den Ordner, in dem die Ergebnisse der letzten durchgeführten Tests gespeichert sind (Excel-Tabelle).

- ANLAGENVERWALTUNG

GWTEST erlaubt die Steuerung und Überwachung des Status der angeschlossenen Geräte:

- Anzeige des Schalterstatus (Schalter offen, geschlossen, Auslösung durch Kurzschluss oder Fehlerstrom)

- Anzeige des Status der Restart/AUTOTEST-Geräte (Prüfung der Anlagen, Selbsttest)

- Fernöffnen/-schließen des Schalters (nur Restart/AUTOTEST-Geräte)

- Starten des automatischen Selbsttests für einzelne Geräte oder Gerätegruppen

- Anzeige des Status des Hilfskontakts

- Konfiguration des Hilfskontakts

Bei den Notleuchten sind folgende Funktionen verfügbar:

- Anzeige des Lampentyps (autonome Notleuchte, Notlicht-Kit, Knoten)

- Anzeige des Lampenstatus (Normal, Notbetrieb, Test wird ausgeführt, Gesperrt, Spannung zu niedrig, Frei, nicht eingestellt) oder ob die Lampe permanent (EIN) oder nicht permanent (AUS) ist.

- Anzeige der Alarme (Test nicht ausgeführt, Batteriefehler, Batterie nicht angeschlossen, Batterie KO, Röhre KO, Sync-Alarm, Alarm LON-Kommunikation)

- Anzeige des Datums und Ergebnisses des letzten Funktions- und Batterietests

- Senden von Steuerbefehlen für permanent (EIN), nicht permanent (AUS), Funktions- oder Batterietest, Frei, Reset und Blinken

2A)  ANLAGENSTRUKTUR

Im linken Bildschirmabschnitt werden die Geräte in einer Baumstruktur angezeigt (Installationsort→Verteiler→Gerät). Die farbliche Darstellung vereinfacht die Suche nach etwaigen Störungen oder Fehlern in den Geräten/Analgen.

Nachstehend die Farblegende nach der Priorität:

GELB = Alarm Störung des AUTOTEST-Gerätes, Techniker kontaktieren

ROT = Alarm aufgrund von Fehlerstrom/Kurzschluss (Gerät ausgeschaltet, Gerät im Bereitschaftsmodus), Alarm aufgrund von Problemen mit der Datenkommunikationsleitung, Alarm wegen fehlerhafter Modulverbindung

HELLGRAU = Selbsttest- oder Restart-Funktion lauft

DUNKELGRAU = Vorrichtung deaktiviert, Selbsttest- oder Restart-Funktion deaktiviert (Schieber in Position rechts)

GRÜN = Gerät aktiv (Schieber in Position links)

Der Abschnitt rechts zeigt den Status und Steuermöglichkeiten für das ausgewählte Gerät (oder Gruppe).

Status der Schalterkontakte (ON, OFF) und Status des Gerätes (Selbsttest läuft, Gerätefehler, Anlagenprüfung lauft, Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst, FI/LS ausgelöst usw.).

Die technischen Daten des Gerätes.

Steuerbefehle die gesendet werden können (Fernöffnen/-schließen, Selbsttest, Wiedereinschalten mit vorheriger Anlagenüberprüfung).

Ergebnis des letzten Selbsttests, ReStart und AUTOTEST Zähler.

Anzeige der letzten Ereignisse für das ausgewählte Gerät.

Durch Klicken auf das unten gezeigte Symbol können Zusatzdaten erhalten werden.

Konfiguration und Status des Hilfskontakts.

Meldung von Alarmzuständen des Gerätes.

Wird in der Baumstruktur ein Ort oder ein Verteiler ausgewählt, der mehrere Geräte mit AUTOTEST enthält, ist es möglich, den Test nur für gewählte Gruppe zu starten.

2B)  STATUS DER GERÄTE

Es wird der Status aller an den Bus angeschlossenen Geräte angezeigt.

Nachfolgende Daten werden dargestellt:

- Schalter EIN/AUS

- Status des Gerätes (Funktionsstörung, Kurzschluss, niedriger Isolationswert, usw.)

- Installationsort des Gerätes

- Stromkreis

- Artikelnummer

- Ergebnis und Datum des letzten durchgeführten Selbsttests

- Datum des letzten durchgeführten Restarts

Es gilt die gleiche Farblegende, die bei der „ANLAGENSTRUKTUR“ verwendet wurde.

2C)  PLÄNE

Die Verwaltung mithilfe von Lageplänen ist nur aktiv, wenn dies in der Installations-

/Konfigurationsphase der GWTEST-Software vorgesehen wurde.

Die Geräte auf dem Lageplan werden in den gleichen Farben dargestellt, wie in der

„ANLAGENSTRUKTUR“ beschrieben.

- ALARME

Die Alarme werden im unteren Bereich angezeigt.

Übernimmt ein Benutzer durch Klicken auf das Kästchen die Störung, erkennen die anderen Benutzer wann und von wem dieser Vorgang übernommen wurde. Die Alarm-E-Mail wird nicht mehr versandt.

Die Alarmmeldungen erlöschen automatisch, wenn die Ursache beseitigt wurde.

- LADEN BESTEHENDER DATEIEN

Laden der letzten Konfiguration.

- SPEICHERN

Speichern der aktuellen Konfiguration.

- EINSTELLUNGEN

Drei Einstellungen sind möglich.

- Benutzerverwaltung

Der Administrator vergibt die Berechtigungen für die einzelnen Funktionen (Administrator, Hauptbenutzer, Benutzer). Die Benutzer können hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden.

- Excel-Bericht konfigurieren

Die Felder für den Excel-Bericht können ausgewählt werden.

- Meldungen/Alarme

Für das Senden von Alarmen via E-Mail müssen die Empfänger erstellt und die zu sendenden Arten von Alarmen konfiguriert werden.

Die Zeit “ Alarm senden” ist das Zeitintervall in dem Mails mit neuen Alarmen gesendet werden, die während dieser Zeit aufgetreten sind. Bei Einstellung von „1 Stunde” würde eine E-Mail gesandt, die alle im Laufe einer Stunde erfolgten Meldungen enthält

Wenn der Alarm nicht übernommen wird, wird die Mail nach der eingestellten Zeit erneut gesendet.

- EREIGNISLISTE

Durch Klicken auf die Ereignisliste, werden die Ereignisse aller angeschlossenen Geräte angezeigt.

Die Liste kann gedruckt oder im Excel-Format gespeichert werden.

Il  Die Taste Löschen löscht die gefilterten und angezeigten Informationen endgültig aus der Datenbank.

- BENUTZERHANDBUCH

Öffnen des Benutzerhandbuchs.